常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）10kV变电所新建项目设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：城投采公-2023085

原公告的采购项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）10kV变电所新建项目设备采购

首次公告日期：2023年8月21日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

1.明确：“配电和单磁塑壳的额定电流是Ir电流。”

2.明确：“消防回路必须满足过载报警不脱扣功能，除关断过载保护外，还需配置报警附件。”

3.采购清单中小直流成套装置型号内容更正为：“直流屏和蓄电池屏”具体清单详见附件。

4.明确：“消防负荷出线开关配置过载报警不脱扣功能，采用单磁式脱扣;普通出线开关均配电子脱扣器，具备三段保护。”此内容以图纸为准。

5.删除招标文件第五章采购需求十一、控制价编制参考品牌项所有内容。

6.提交投标文件截止时间、开标时间更正为：“2023年9月14日14点00分（北京时间）。”

更正日期：2023年8月29日

三、其他补充事宜：无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地 址：常州市兰陵北路300号

联系方式：戴圳   0519-82009712

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张媛

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）